Leistungsbeschreibung			

			
			
		Projekt:		Syspro-Klimadecke			

			

					
					
		LV:		LV-Bezeichnung			

			
		Auftraggeber:					

			
		Auftragnehmer:					

				
		Vergabe			

				
				
	Vergabeart:					
						
	Angebotsdatum:					
						
	Eröffnungstermin:		 			
						
	Ende der Zuschlagsfrist:					
						
	Ort der Abgabe:					
						
	Ausführungszeit:		von:  bis: 			
						
	Auftrag:		Nr.:, Datum:			
						
	Abnahme:		Art:, Datum:			
						
	Gewährleistung:		Dauer: 0 , Ende:			
						
	Bürgschaft:					
						
		Auftraggeber			

				

	 			

				
	Vergabenummer:					
						
	Bankverbindung:					
						
	Details:					
						
		Auftragnehmer			

				

	 			

				
	Vergabenummer:					
						
	Bieternummer:					
						
	Bankverbindung:					
						
	Details:					

			
24.09.2021		Seite 2			

	Inhaltsverzeichnis					

			
			
05.	Syspro-Klimadecken	4				
05.01.	BETON - Aufpreis	5				
05.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis	5				
05.03.	SCHALUNG - Aufpreis	6				
05.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau	7				

				
24.09.2021		Seite 3				

Projekt:		Syspro-Klimadecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

05.			
	Syspro-Klimadecken		

			

0 .__.  .	Liefern von Syspro-Klimadecken

			
			
	Halbfertigteile wie folgt:

Syspro-Klimadecke Betongüte C25/30 als
Halbfertigteilplatte
d = ca. 7 cm mit bauseitigem Aufbeton
(Gesamtdeckenstärke nach
statischen Erfordernissen), sowie in den Deckenplatten
eingelegte
 Heiz- und Kühlregister mit aufgesetzter thermischer
Trennlage.

Ausführung der Deckenelemente mit schalungsglatter
Untersicht.
Die Oberfläche ist nach entsprechender Vorbehandlung
streich- und tapezierfähig nach DIN 18217. Fugen werden
bauseits geschlossen.

Werkseitig wird eine thermische Trennlage an der
Oberseite der
Halbfertigteildecke eingebaut. In der
Halbfertigteilplatte befindet sich das Klimaregister.
Um eine kurze Ansprechzeit für den Aufheiz- oder
Kühlfall zu gewährleisten ist das Heiz- und
Kühlregister möglichst oberflächennah einzubauen.

Die Dimensionierung ist nach dem jeweiligen Heiz- und
Kühlbedarf zu ermitteln.

Maßgebend hierfür sind:
Kühllast:  DIN EN 1264 Teil 5 (Werte bei  Ät: 8K)
Heizlast:  DIN EN 1264 Teil 5 (Werte bei  Ät:15K)

Mit einzukalkulieren sind:
- Liefern der Deckenelemente in einer Regelbreite von
2,86 m, Betongüte C25/30 (Abrechnung Plattenbreite x
Bewehrungslänge); 
- Lieferung und Einbau sauerstoffdichter Heiz- und 
Kühlrohre; 
- Erstellen der Fertigungspläne (auf Grundlage 
aussagekräftiger Ausführungs- und Detailpläne und 
bauseitiger Statik);
- Überstand der Rohre aus der Deckenober- oder 
Unterseite mit ca.50cm;
- Sämtliche Einlegeteile und Aussparungen sind von den 
bauseits gestellten Plänen des HLS-Planers, des 
Elektroplaners und des Architekten planerisch zu 
integrieren.

Nicht einzukalkulieren sind:
- Liefern der Heiz- und Kühllastberechnung inklusive 
hydraulische An-/ Einbindung der in der Decke verbauten
Rohrregister an das bauseitige Heiz-/  Kühlsystem sowie
gegebenenfalls deren Koppelung;		

		
24.09.2021		Seite 4		

Projekt:		Syspro-Klimadecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	- Aufstellen der Montagejoche und Verlegen der 
Deckenelemente;
- Liefern und Verlegen der statischen Bewehrung (obere 
und untere Lage);
- Druckprüfung der Anbindung und Koppelung der in der 
Decke verbauten Rohrregister in Anlehnung an DIN EN 
1264 Teil 4. (Die Dichtheit muss unmittelbar vor und 
während des Einbaus des bauseitigen Aufbeton 
sichergestellt sein);
- Ortbetonergänzung als Aufbeton;
- Verfugen der Plattenstöße an der Unterseite;
- Erstellen eines Aufheizprotokolls nach DIN EN 1264 
Teil 4
- Alle weiteren Leistungen wie Einbauteile , Einbau von
Lüftungsöffnungen, Aussparungen, Betonstahl und 
Gitterträger werden in gesonderter Position vergütet.

*Hinweis:
- Bei Auslieferung der Deckenelemente ist ein 
Elementplan mit eingezeichneten Rohrregistern zu 
übergeben.
- Bauseitige Bohrungen an der Deckenunterkante dürfen 
nur mit einem Abstand von 5cm zur Rohrachse 
stattfinden.
- Bohrzonen laut Heizflächenplan sind zu beachten. Die 
Decken sind 4 Wochen vor Maler -und Belagsarbeiten 
aufzuheizen.

Bei der Auslegung von Decken Heiz-/Kühlsystemen müssen 
die Hinweise aus DIN EN 1264-3 und ISO 7730 beachtet 
werden. Aus Teil 5 der DIN EN 1264 sind die jeweiligen 
zusätzlichen Wärmeübergangswiderstände bekannt.

			
05.01.	BETON - Aufpreis		
		
05.01.10.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C30/37 pro cm		

			
05.01.20.	Zulage  für die Erhöhung der Betongüte auf C35/45 pro cm		

			
05.01.30.	Zulage  für die Erhöhung der Plattenstärke pro cm		

			

	Summe 05.01.	............ EUR		

		
24.09.2021		Seite 5		

Projekt:		Syspro-Klimadecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

05.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis		
		
05.02.01.	Betonstahl eingebaut		
			
	nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des
Herstellers.		

05.02.10.	Zulage für eingebaute Gitterträger		

			
05.02.11.	Zulage für gebogene/n Betonstahl, Bügel, Bügelmatten und Schubträger (KTS)		

			
05.02.20.	Zulage für den Einbau von Bügelmatten / Bügelrundstahl		

			

	Summe 05.02.	............ EUR		
			
05.03.	SCHALUNG - Aufpreis		
		
05.03.10.	Zulage für Passplatten abweichend von Regelbreite 286 cm		

			
05.03.11.	Zulage für Platten mit Aufkantungs- oder Konsolausbildung		

			
05.03.20.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rechtwinklig		

			
05.03.24.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rund bis Ø15cm		

			
05.03.25.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rund bis Ø50cm		

			
05.03.30.	Zulage für Abschalungen schräg		

			

24.09.2021		Seite 6		

Projekt:		Syspro-Klimadecke			
LV:		LV-Bezeichnung			

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

05.03.31.	Zulage für Abschalungen rund		

			

	Summe 05.03.	............ EUR		
			
05.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau		
		
05.04.10.	Großdose z.B. Kaiser 1227-55 oder glw.		

			
05.04.11.	Leuchteneinbaugehäuse ohne Trafokanal		

			
05.04.12.	Leuchteneinbaugehäuse mit Trafokanal		

			
05.04.13.	Lüftungsauslasshülse Ø125mm		

			
05.04.14.	Akustik-Schalabsorber		

			
05.04.20.	Aufkantung bis 22 cm für Balkone,Treppen, Podeste - Faserbeton		

			

	Summe 05.04.	............ EUR		

		
	Summe 05.	............ EUR		

		
24.09.2021		Seite 7		

	Summenblatt				

		
		
05.	Syspro-Klimadecken		............ EUR		
05.01.	BETON - Aufpreis		............ EUR			
05.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis		............ EUR			
05.03.	SCHALUNG - Aufpreis		............ EUR			
05.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau		............ EUR			

					
	Summe aller Positionen:			............ EUR		
						
	Umsatzsteuer:	(19,00 %)				............ EUR		

			
	Gesamtsumme:		............ EUR		
					
Datum: .............     Unterschrift Auftraggeber: ...................................     Unterschrift Auftragnehmer: ...................................		

		
24.09.2021		Seite 8